풍량(Q)

송풍기의 풍량이란 토출 측에서 요구되는 경우라도 흡입상태(표준상태)로 환산하는 것을 말한다. 이것은 풍량이 압력, 온도에 따라 변화가 심해 어떤 일정한 기준으로 되지 않기 때문이다. 단, 압력비가 1.03이하일 경우는 토출풍량을 흡입 풍량으로 봐도 지장이 없다. 단위는 ㎥/sec(CMS) , ㎥/min(CMM) , ㎥/Hr(CMH), ft³/sec(CFS), ft³/min(CFM), ft³/Hr(CFH) 1㎥/min=35.3ft³/min 구분; 온도 [℃]; 대기압[mmHg]; 습도[%]; 비중량 [kg/㎥]; 풍량표기. 표준상태 (Standard Condition); 20; 760; 65; 1.20; Q[1㎥/min]. 기준 상태 (Normal Condition); 0; 760; 0; 1.293; N[1㎥/min]. Q:사용상태의 흡입풍량(㎥/min) QN: 기준상태의 흡입 풍량 (N㎥/min) t: 흡입 Gas온도(℃)

정압(Ps=Static Pressure)

정압 Ps는 기체의 흐름에 평행인 물체의 표면에 기체가 수직으로 미치는 압력이고, 그 표면에 수직 Hole을 통해 측정한다.

동압(Pd=Dynamic Pressure=Velocity Pressure)

동압은 속도 에너지를 압력에너지로 환산한 값 송풍기의 동압은 50mmAq(약30m/s)를 넘지 않은 것이 바람직함 V: 풍속(m/s) r: 비중량(kg/㎥) g: 중력 가속도 (m/s²)

전압(Pt=Total Pressure)

전압은 정압과 동압의 절대 압의 합이다. Pt=Ps+Pd 단위는 mmAq(Aqua), mmWG, mmH₂O, mAq mmHg, kg/㎠, kg/m², bar, pa 9.8Pa=1mmAq kg/㎠=10000mmAq 1kg/m²=1mmAq 1mmHg=13.6mmAq bar=10197mmAq

수두(Head)

송풍기의 흡입 구와 배출구 사이의 압축과정에서 임페라에 의하여 단위 중량의 기체에 기하여지는 가역적 일당량(kg,m/kg)을 말하며 물기둥 높이로 나타내고 이것을 수두(H)m라고 부른다. 이론수두 단열수두 H: Head(m) Pt : 전압(kg/m²) r₁ : 흡입구 비중량(kg/㎥) r : 가스 비중량(kg/㎥) k : 비열비(공기=1.4) P₁: 흡입 절대압력(kg/m²) P₂: 토출 절대압력(kg/m²) ※ 압력비 1.03(310mmAq) 이하일 때는 이론 수두식, 이상일 때는 단열 수두식을 적용

비속도 혹은 비교회전도 (Ns)

비속도란 송풍기의 기하학적으로 닮은 송풍기를 생각해서 풍량 1㎥/min. 풍압을 head 1m 생기게 한 경우의 가상회전속도이고 송풍기의 크기는 관계없고 숭풍기의 형식(임페라의 형식)에 의해 변하는 값이다. N: 송풍기의 회전속도(rpm) Q: 풍량(㎥/min) H: Head(m) ※ 양 흡입형의 경우 풍량을 Q/2로 함 ※ 다단의 경우는 head를 H/단수로 함.

공기의 성질

흡입상태의 공기 비중량은 다음 식으로 나타낸다. P₁ : 습한공기의 절대 압력(mmAq) ψ :상대 습도(%) Ps :포화 수증기 압력 t℃ :흡입온도

FAN의 이론 소음

풍량과 전압으로부터 이론 소음을 추정할 때 Q : 풍량 (㎥/min) Pt : 전압 dBs: 비소음 ※ 기종별 비소음(dBs) 기 종 명; 비 소 음. Sirocco Fan; 40∼45. Air Foil Fan; 30∼35. Turbo Fan; 35∼40. Plate Fan; 45∼50. Axial Fan; 50∼55.

효율 및 동력

a)효율 Fan의 효율은 전압효율, 정압효율로 구분하는데 특별히 규정이 없는 한 전압 효율을 말한다. Fan의 효율은 형식별로 보면 (Maker에 따라 차이가 있음) 기종; 효율; 기종; 효율. Turbo Blower; 40∼70%; Axial Flow Fan; 40∼85%. Turbo Fan; 60∼80%; Roof Ventilator; 40∼50%. Air Foil Fan; 70∼85%; Wall Ventilator; 30∼50%. Sirocco Fan; 40∼60%; Plate Fan; 40∼70%. b)동력 계산 ① 이론 공기 기동력(La) , Q : 풍량(m/min) Pt : 전압(mmAq) ② 축동력(Shaft Horsepower): (Ls) , η: 송풍기 효율 ③ 실제 사용 동력(Lk) α : 25HP 이하 0.2 25∼60HP 이하 0.15 60HP 이상 0.1

배출압력에 의한 분류

일반적으로 송풍기는 압력에 따라 저압용 Fan과 고압용의 Blower로 구분한다. 송 풍 기; 압 축 기. FAN; BLOWER; COMPRESSOR. 1,000mmAq 미만 (0.1kg/㎠); 1,000∼10,000mmAq 미만 (0.1kg/㎠∼1.0kg/㎠ 미만); 10,000mmAq 이상 (1kg/㎠ 이상).

날개(Blade)의 형상에 따른 분류

기체의 수송 및 압축작용을 하는 회전 날개의 형식에 따라 송풍기는 다음과 같이 구분한다. a) 원심형 ① Sirocco Fan(前曲形) 날개의 끝 부분이 회전방향으로 굽은 전곡형으로 동일용량에 대해서 다른 형식에 비해 회전수가 상당히 적고. 동일 용량에 대해서 송풍기가 크기가 적어, 특히 팬코일유닛(FCU)에 적합하며, 저속 덕트용 송풍기로 다익형 송풍기(Sirocco fan)라 한다. (압력 범위:10∼100mmAq) ② Air Foil Fan, Limit Load Fan (後曲形) 날개의 끝 부분이 회전방향의 뒤쪽으로 굽은 후 곡형으로 박판을 접어서 유선형으로 형성된 것이다. 고속회전이 가능하며 소음이 적다. 다익형은 풍량이 증가하면 축 동력이 급격히 증가하며 Over Load가 된다. 이를 보완한 것이 익형과 Limit Load이다. Limit load는 날개가 S자형이며 후곡형과 전곡형을 개량한 것이다(압력 범위: 25∼300mmAq) ③ Turbo Fan(後曲形) Blade의 끝 부분이 회전방향의 뒤쪽으로 굽은 후 곡형으로 (a)와 같이 날개가 곡선으로 된 것과 (b)와 같이 직선으로 된 것이 있다. 후곡형은 효율이 높고 Non Over Load(풍량증가)에 따른 소요동력의 급상승이 없음)특성이 있으며, 고속에서도 비교적 정숙한 운전을 할 수 있는 것으로 Turbo Fan에 적용된다. (압력 범위: 50∼1000mmAq) ④ Plate, Radial Fan(방사형) 방사형의 날개로 (a)는 평판(平板)으로, (b)는 전곡(Forward)으로 되어 있다. 방사형은 Self Cleaning(자기청소)의 특성이 있다. 따라서, 분진의 누적이 심하고, 이로 인해 송풍기의 날개의 손상이 우려되는 공장용 송풍기에 적합하다. 그러나, 효율적이나 소음 면에서는 다른 송풍기에 비해 좋지 못하다.(압력 범위: 50∼500mmAq) b) 축류형 ① Axial fan (軸流形) 축류 송풍기는 낮은 풍압에 많은 풍량을 송풍하는데 적합하며 프로펠러형의 브레이드가 기체를 축 방향으로 송풍한다. (a)는 Propeller Fan(프로펠러 팬)으로 환기용, 유닛 히터용으로 많이 사용하며 (b)는 Tube Axial(튜브 축류팬)으로 管모양의 Housing(하우징)內에 송풍기가 들어 있다. (c)는 (b)을 응용한 것으로 Cover를 이용하여 옥상 및 외부에 설치한다.

특성곡선의 구성

각종 송풍기는 고유의 특성이 있다. 이러한 특성을 하나의 선도로 나타낸 것을 송풍기의 특성 곡선 이라 한다. 즉, 어떠한 송풍기의 특성을 나타내기 위하여 일정한 회전수에서 횡축을 풍량Q[㎥/min], 종 축을 압력(정압Ps, 전압 Pt)[mmAq], 효율[%], 소요동력L[kw]로 놓고 풍량에 따라 이들의 변화 과정을 나타낸 것을 말하며, 그림은 그 한 예이다. 그림에 의하면, 일정속도로 회전하는 송풍기의 풍량 조절 댐퍼를 열어서 송풍 량을 증가시키면 축 동력(실선)은 점차 급상승하고, 전압(1점 쇄선)과 정압(2점 쇄선)은 山形을 이루면서 강하한다. 여기서 전압과 정압의 차가 동압이다. 한편, 효율은 전압을 기준으로 하는 전압효율은 전압을 기준으로 하는 전압 효율(점선)과 정압을 기준으로 하는 정압효율(은선)이 있는데 포물선 형식으로 어느 한계까지 증가 후 감소한다. 따라서, 풍량이 어느 한계 이상이 되면 축 동력이 급증하고, 압력과 효율은 낮아지는 오버로드 현상이 있는 영역과, 정압곡선에서 左下向(좌하향) 곡선부분은 송풍기 동작이 불안정한 서징(Surging)현상이 있는 곳으로서 이두 영역에서의 운전 좋지 않다.

서징(Surging)의 대책

a) 방충 필요풍량의 서징 범위 내에 있을 경우 송풍기의 토출풍량을 외부로 방출하여 서징 범위를 벗어나게 하는 방법으로 축 동력의 여분이 필요하며, 방풍 구의 소음을 방지할 필요가 있다 b)바이패스 상기한 방풍이 비경제 혹은 위해로울 경우에 가스를 송풍기의 흡입 측에 되돌려 순환하는 방법이다. 이 경우 주의할 점은 압축 열로 고온이 된 가스를 그대로 흡입 측에 되돌리면 흡입가스의 온도가 더욱 상승되어 기계적으로 좋지 않을뿐더러 소요압력을 얻지 못할 수 있어 냉각 등의 충분한 조치가 뒤따라야 한다. c)동익, 정익의 각도 변화, 흡입 베인 의 조정 동익, 정익, 흡입 베인 의 조정으로 압력곡선을 변화 시켜 서징 범위를 변화시킨다. d)조임 변을 송풍기에 근접해서 설치하는 방법 토출 댐퍼를 송풍기에 근접하면 공기의 맥동을 감쇄시키는 방향에 작용하므로 서징의 범위 및 그 진폭이 작게 된다. 흡입 측에 댐퍼를 두면 날개차 입구의 압력저하에 의한 밀도의 감소에 의해 효과를 얻을 수 있다.

송풍기의 법칙

송풍기의 운전 조건이나 차수가 달라졌을 때 송풍기의 성능을 예측할 수 있다. ※ 회전수 변화의 범위는 ±20% 이내이며 이상으로 변경하면 내부의 기류 혼란, 손실 등의 영향에 의해 비례관계가 무너지게 된다 .

저항곡선과 운전점

a)저항곡선 풍량을 보내기 위해서는 관로의 저항 (길이, 표면조도, 곡면상태 등) 장치 자체의 저항과 내부를 흐르는 기체의 속도로 결정된다 b) 운전점 송풍기는 관료 계의 저항곡선(R), 송풍기의 특성곡선(P)의 교점(A)에 상당하는 풍량과 압력으로 운전된다. 이 교점(A)은 이 관로계의 운전점이라 한다. 이 운전점은 관로 저항과 송풍기의 기체가 흘러가려고 하는 힘의 균형을 이루는 점으로 저항치 또는 송풍기의 운전상태가 변하지 않는 한 이 점도 변하지 않는다.

직렬운전

압력을 좀 더 올리고 싶을 때 송풍기를 2대이상 직렬로 연결하여 운전하면 그 효과를 얻을 수 있다. 동일 특성의 송풍기를 그대로 운전하는 경우 아래의 그림과 같이 1대의 특성 a, b, c, d를 알면 2대의 특성a',b',c',d'를 얻을 수 있고 b'점은 b점의 2배의 압력이 되나 실제 운전시 압력은 2배로 되지 않는다. 그것은 관로 저항(R)이 2배로 되지 않기 때문에 1대의 운전점(c)에서 2대 운전점(c')에 상당하는 압력으로 되기 때문이다. ※ 저항곡선이 누우면 누울수록 (수평에 가까운 정도) 직렬효과는 적다. ※ 압력이 높은 송풍기를 직렬 운전시 1대째의 승압에 의해 2대째의 송풍기가 기계적 문제도 일어날 수 있으므로 주의하지 않으면 안 된다.

병렬운전

필요풍량이 부족한 경우나 대수 제어 운전을 행하고 저하여 동일특성의 송풍기를 2대 이상 병렬로 연결하여 운전하는 경우는 직렬의 경우와 동일하게 a',b',c',d'를 얻을 수 있다. 이 경우도 특성곡선은 풍량을 2배하여 얻어지지만, 실제 2대 운전시의 작동 점은 c이기 때문에 2배의 풍량으로 되지 않는다.

각종 관련 공식 및 원리 


흡입 공기가 표준공기(20°C,비중 1.2 kg/m³)이외의 경우에 송풍기의 정압, 축동력을 구하는 방법
선정도는 20°C,비중 1.2 kg/m³의 공기를 대상으로 작성되어 있으므로 다음식으로서 선정하여 주십시오. 
1.흡입공기가 20°C 이외의 경우
Ps= ((273+t)/(273+20)) × Ps' L'=((273+20)/(273+t')) × L

2.비중이 다른 가스의 경우
Ps=(1.2/r') × Ps' L'=(r'/1.2) × L Ps 선정도에 화산한 정압(mmAq) 
Ps' 사용상태의 정압(mmAq)
L 선정도에 있어서 전동기 출력(Kw)
L' 사용상태의 전동기 출력(Kw)
t' 가스의 온도(°C)
r' 가스의 비중(kg/m³)

■ 열 시동, 냉 시동

상기와 같은 의미이나 즉, heat start, cold start 라고 불리우고 있는 것에 대한 주의를 하지 않으면 안됩니다. 시동시에 있어서 비중이 무거운 공기를 흡입할 경우 축동력의 부하가 크기 때문에 그것에 알맞는 모터 출력을 결정해 둘 필요가 있습니다. 상기 1식에 의한 여유를 가진 모터 출력을 결정하십시오.

■ 표준체적의 온도 환산

흡입 기체 온도나 압력이 변화하여도 송풍기의 흡입 풍량은 변화하지 않습니다. 단 송풍기의 사양 풍량이 기준상태(온도 0 °C,절대압력이 760mmHg 건조 기체의 상태, NTP 또는 N 기호로 표시, 즉 N m³/min.)로 주어졌을 때 그 풍량은 실제로 사용되는 온도로 환산하여 선정하여 주십시오.

식 : Q=Qn × (273+t)/273 × Pa/P Q 흡입 풍량(m³/min)
Qn 기준상태( 0 °C760mmHg)에 있어서 
N m³/min.또는 m³/min.NTP

t 흡입온도(°C)
Pa 표준대기압(10300mmAq)
P 송풍기의 흡입 절대 압력 mmAq
(통상의 환기 용도에서는 Pa=P로 하여도 무방함)


■ 회전수의 변화와 송풍기 성능에 관하여

선정도에 있어서 상하로 격자가 있을 경우는 중간 회전수를 취하므로써 동력이 경감되며, 소음을 억제하고 가장 적절한 성능점을 선정하게 됩니다.

풍량은 회전수에 비례한다. Q"=(N"/N') × Q'
정압은 회전수의 2승에 비례한다. P"=(N"/N')² × P'
축동력은 회전수의 3승에 비례한다. L"=(N"/N')³ × ㅣ'
N' 최초의 회전수
N" 변경후의 회전수
Q' 최초의 풍량
Q" 변화된 풍량
L' 최초의 축동력 
L" 변화후의 축동력


■ 회전수와 축수

샤프트의 회전속도에 따라 축수의 종류는 정해져 있습니다.
1. 필로우(pillow)형 유니트(unit) - 저회전(DN치 120000까지)
2. 구리스 윤활 볼베어링 - 중회전(DN치 180000까지)
3. 오일 윤활 볼베어링 - 고속회전 (DN치 180000까지)
참고 : DN치 : 축경 mm × 축회전수 rpm , 상기 기준은 축하중을 고려치 않았으므로 축하중에 의하여 달라집니다.

■ 소음과 거리 관계

송풍기에서 2m 떨어진 곳에서 70dB였다고 하면 4m떨어진 곳에서는 64dB로 됩니다. 8m떨어진 곳에서는 58dB로 됩니다. 이것은 "거리의 비율이 2배가 되면 6dB감음한다" 는 공식에 의하였습니다.

■ 풍량 제어 방법

1. 토출 댐퍼(damper) - 가장 많이 보급되어 있는 방법입니다.
2. 흡입 댐퍼(damper) -써징 방식에는 유리합니다.
3. 스크류 댐퍼(Screw damper) - 주로 공기 조절용으로 사용됩니다. 댐퍼 형상이 유선형으로 무리가 없으며 압력손실이 적게 됩니다.
4. 베인 콘트롤 댐퍼( Vane control damper) -써징 방지,동력 경감에 유리합니다.
5. 무단 변속 회전수 제어 - 성능 곡선이 상사적으로 변화합니다.
6. 단계적 회전수 제어 - 극수 변화 모터, 기아식인 것이 있습니다.

■ 송풍기 효율 구하는 방법

송풍기 효율 = (풍량(m³/min) × 정압(mmAq)) / (6120× 축동력(Kw)) × 100%

■ 소음대책

1. 사이렌서(Silencer) - 송풍기의 풍음을 흡음합니다. (풍량에 의하여 각 사이즈를 준비하고 있습니다.)
2. 래깅(lagging) - 송풍기의 투과음의 전번을 방지합니다.

■ 합성음에 의한 중음량

음원이 둘(2) 일 경우는 어떻게 되는가 - 음의 차이가 없는 경우에 중음량은 3dB증가 합니다. 음의 차이가 6dB인 경우는 1dB증가합니다.

수로포기용 송풍기

1. 기본 사항 (설계 하수량)

| 항 목 | 제 1 단 계 |  | 제 2 단 계 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/일 | m3/분 | m3/일 | m3/분 |
| 일평균 | 17,000 | 11.8 | 33,000 | 22.9 |
| 일최대 | 20,000 | 13.9 | 40,000 | 27.8 |
| 시간최대 | 30,000 | 20.8 | 58,000 | 40.3 |
| 우천시 | 58,000 | 40.3 | - | -- |

2. 송풍기 용량계산

     (1) 송풍기의 기종은 하수처리장에서 널리 채용되고 유지관리가 용이한 로타리식 송풍기로 한다.

     (2) 소요공기량

         1) 최초침전지 및 포기조 유입수로부에서의 예비폭기는 최초침전지 유입수와 최초침전지 유출수 및 포기조 반송 슬러지 유입수로에
             서 균등화가 될  수  있는 정도로 계획한다.

         2) 예비 포기 소요공기량 (1단계)

                 o 최초 침전지 Q1

                    Q  =  C × L
                        
                         Q  :  소요공기량
                         C  :  수로 포기용 공기요구량 (0.2㎥/m.min)
                         L  :  수로 길이 최초침전지 유입수로
                                1단계 : 75m (초침51m, 포기24m)
                                2단계 : 150m(초침102m, 포기48m)

                    Q1 = 0.2㎥/min/m × 51m  = 10.2㎥/min (1단계)

                    Q1 = 0.2㎥/min/m × 102m = 20.4㎥/min (2단계)

                 o 포기조

                    Q2  =  C × L

                        = 0.2㎥/min/m × 24m = 4.8㎥/min (1단계)

                    Q2  = 0.2㎥/min/m × 48m = 9.6㎥/min (2단계)

                   따라서 총소요 공기량은

                    Q = Q1  + Q2

                    Q = 10.2 + 4.8 = 15㎥/min (1 단계)

                    Q = 20.4 + 9.6 = 30㎥/min (2단계)

  3. 용량, 대수 및 구경 결정

     (1) 송풍기 대수  (1단계)

             2 단계  :  3대  (1대예비)
             1 단계  :  2대  (1대예비)

     (2) 송풍기 용량 (1단계)

                      Q × (1 + 0.2)         15 × (1 + 0.2)
             Q1 = ───────  =  ────────  =   18㎥/min (1단계)
                             1                          1

                      Q × (1 + 0.2)           30 × (1 + 0.2)
             Q2 = ────────  =  ────────  =   18㎥/min (2단계)
                             2                            2

             손실을 고려하여 20㎥/min로 한다.

     (3) 송풍기 구경

             D  =  146  (Q/V)1/2
                          
                         Q  :  송풍기  (20㎥/min)
                         V  :  풍  속  (10 ∼ 15m/sec)

             D  =  146 × (20/(10 ∼ 15))1/2

                =  206 ∼ 168mm

             고로 송풍기 흡입구경은 200mm로 한다.

  4. 풍압의 결정

     (1) 토출측 풍압  (hd)

         1) 토출측의 마찰손실

                 hd1 = 222mmAq

         2) 풍압계

                 hd2 = 200mmAq

         3) 수  압

                 hd3 = (유입수로수위 - 산기관 취부고) + 대기압

                     = (43.068 - 41.40) + 1,033

                     = 1,668 + 1,033  =  2,701mmAq

         4) 토출측 풍압

                 hd = hd1 + hd2 + hd3

                    = 222 + 200 + 2,701  =  3,123mmAq

                 고로 여유를 고려하여 4000mmAq로 한다.

     (2) 흡입측 풍압

         1) 흡입관의 마찰손실

                 hs1  =  2.658mmAq

         2) 흡입 FILTER 마찰손실

                 hs2  =  -10mmAq

         3) 흡입측 풍압

                 hs = hs1 + hs2

                    = (-2.658) + (-10)  =  -12.658mmAq

                 고로 흡입측 풍압은 여과기의 눈막힘등을 고려하여 -100mmAq로 한다.

     (3) 소요 풍압

             H = 4,000 - (-100)

               = 4,100mmAq

  5. 배관의 마찰손실

     (1) 계산 방법

             송풍기의 배관 마찰손실 계산은 표준상태 (20℃, 상대온도 65%, 10,332mmAq)로 산출하고 풍량 및 공기 비중량의 보정을 한다.

     (2) 계산식

         1) 직관부

                 직관부의 마찰손실은 아래의 식에 의해 구한다.

                                    L          V2
                 △h  =  λ ×  ──  ×  ──  ×  γ (mmAq)
                                    D          2g

                         λ  :  마찰손실계수
                          L  :  관장  (m)
                          D  :  관경  (m)
                          V  :  유속  (m/sec)
                          g  :  중력가속도  (9.8m/sec2)
                         γ  :  공기비중량  (1.198㎏/㎥)
                                                                                                 V.D
                 마찰손실계수 (λ)는 관벽의 조도(ξ/D)와 레이놀드수 (Re = ━━━)
                                                                                                   ν
                 를 구하여 MOODY 선도로 결정한다.

                 단,  ξ  :  관벽의 걸칠기

                             아연도  =  10.5mm

                      γ  :  공기의 동점성 계수

         2) 이경부 및 기타

                 이경부 및 기타의 마찰손실은 아래의 식에 의해 구한다.
 
                                         L         V2
                    △h  =  F × ━━━ × ━━━ × γ (mmAq)
                                         D         2g

                          F  :  마찰손실계수
 
                          L  :  관장  (m)
 
                          D  :  관경  (m)
 
                          V  :  유속  (m/sec)
 
                          g  :  중력가속도  (9.8m/sec2)
 
                         γ  :  공기비중량  (1.198㎏/㎥)
 
 
     (3) 공기 비중량 산출
 
         1) 표준 상태에 있어서의 공기 비중량
 
                                     273                  h - 0.378 × ø × F
                 γ' = γo × ━━━━━━ × ━━━━━━━━━━━━ (㎏/㎥)
                                 273 + T                         ho
 
                    γo  :  0℃ 760mmHg에 있어서의 공기 비중량   1.293 (㎏/㎥)
 
                      T  :  표준상태에 있어서의 온도             20 ℃
 
                      h  :  표준상태에 있어서의 절대 압력        10,332 (mmAq)
 
                     ø  :  표준상태에 있어서의 상대 온도        0.65 (%)
 
                      f  :  표준상태에 있어서의 포화증기압       238.3 (mmAq)
 
                     h0  :  대기압                               10,332 (mmAq)
 
                                        273                  10,332 - 0.378 × 0.65 × 238.3
                 γ' = 1.293 × ━━━━━━ × ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
                                    273 + 20                                10,332
 
                     ≒  1.198 ㎏/㎥
 
         2) 흡입측의 공기비중량
 
                                  hs          T
                 hs = γ' × ━━━ × ━━━ (㎏/㎥)
                                  h           Ts
 
                    γ'  :  표준상태에 있어서의 공기부 중량      1.198 (㎏/㎥)
 
                      T  :  표준상태에 있어서의 절대 온도          293 (°K)
 
                      h  :  표준상태에 있어서의 절대 압력        10,332 (mmAq)
 
                     hs  :  흡입측의 절대 압력                   10,132 (mmAq)
 
                     Ts  :  흡입측의 절대 온도                   293 (°K)
 
                                      10,132         293
                 γs  = 1,198 × ━━━━ × ━━━━
                                     10,332         293
 
                     ≒  1,175 ㎏/㎥
 
         3) 노출측의 공기비중량  γd
 
                                 ha          T
                 γd = γ' × ━━━ × ━━━ (㎏/㎥)
                                  h          Td
 
                                  T3         ha  
                 Td = T3 + ━━━ { (━━)(1.4-1)/1.4  - 1 }
                                  yo         ha
 
                    γ'  :  표준상태에 있어서의 공기부 중량      1.198 (㎏/㎥)
 
                      h  :  표준상태에 있어서의 절대 압력        10,332 (mmAq)
 
                      T  :  표준상태에 있어서의 절대 온도        293 (°K)
 
                     hd  :  토출측의 절대 압력   (10,332 + 6,100) 16,432(mmAq)
 
                     Td  :  토출측의 절대 온도                       (°K)
 
                     hs  :  흡입측의 절대 압력                10,132 (mmAq)
 
                     Ts  :  흡입측의 절대 온도                   293 (°K)
 
                     yo  :  단열 온도 효율                         0.7
 
                                   293       16,432   
                 Td = 293 + ━━━ { (━━━━)(1.4-1)/1.4  - 1 }
                                   0.7        10,132
 
                    ≒ 335°K
 
                                     16,432          293
                γd = 1.198 × ━━━━━ × ━━━ ≒ 1.573㎏/㎥
                                     10,332          355
 
         4) 풍량 및 공기 비중량의 보정
 
                 G  :  γ'Q = γsQs  =  γdQd
 
                         Q  :  표준 상태에 있어서의 풍량 (㎥/분)
 
                        Qs  :  흡입측에 있어서의 풍량 (㎥/분)
 
                        Qd  :  토출측에 있어서의 풍량 (㎥/분)
 
                                      γ'
                    ∴ Qs  =  ━━━━ Q
                                     γs
 
                                      γ'
                       Qd  =  ━━━━ Q
                                     γd
 
                 배관 마찰 손실계산식은 아래식이라고 볼수 있다.
 
                                     V2
                 △h  =  k1 × ━━━ × γ (k1, k2 : Const)
                                     2g
 
                      = k2 × Q2 × γ
 
                 ∴ hs1  = k2 × Qs2  × γs
 
                                           γ'
                         =  k2 × (━━━━ Q)2 × γs
                                          γs
 
                                                          γ'
                         =  (k2 × Q2 × γ') × (━━━)
                                                          γs
 
                         =  ks × △h
 
                            (단, ks = γ'/γs : 보정치)
 
                 ∴ △hd1 = kd × △h
 
                            (단 kd = γ'/γd : 보정치)
 
         5) 흡입측 및 토출측의 마찰손실이 결정
 
                 a) 흡입측의 마찰손실 △hs1
 
                    마찰손실 계산식에서 △h = mmAq (계산식에서)
 
                    △hs1  =  ks × △h
 
                                  1,198
                           =  ━━━━━ × 43.41
                                  1,175
 
                           = 44,259  =  45mmAq
 
                 b) 토출측 마찰손실 △hd1
 
                    마찰손실 계산식에서 △h = 531.11mmAq (계산식에서)
 
                    △hs1  =  kd × △h
 
                                  1,198
                           =  ━━━━━ × 322.75
                                  1,175
 
                           = 329  =>  330mmAq
 
   (4) 송풍관의 배관 손실
 
                 송풍관의 압력손실의 계산은 2단계의 송풍량으로 하고 경로는 송풍기실에서 최초침전지 및 포기조 유입수로 최단점까지로 
                  한다.
         
      1) 각 경로의 풍량 (2단계 기준)  
 
    ┏━━━━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓
    ┃     구                       분        ┃   풍량       (㎥/min)     ┃    유속     V (m/sec)    ┃
    ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
    ┃  A  ━━━━━━━━  B        ┃               40               ┃              9.47             ┃
    ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
    ┃  B  ━━━━━━━━  C    ┃         30           ┃        10.65         ┃
    ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
    ┃  C  ━━━━━━━━  D    ┃         15           ┃         9.47         ┃
    ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
    ┃  D  ━━━━━━━━  E    ┃         10           ┃        10.65         ┃
    ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
    ┃  E  ━━━━━━━━  F    ┃         5            ┃         7.98         ┃
    ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
    ┃  F  ━━━━━━━━  G    ┃        1.25          ┃         8.325        ┃
    ┣━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫
    ┃  G  ━━━━━━━━  H    ┃        0.25          ┃        10.65         ┃
    ┗━━━━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛
 
  5. 전동기의 선정 및 출력 계산
 
     (1) 평균 유효 압력
 
                             k               hd
          h  =  hs  ━━━━ × { (━━━)(1.4-1)/1.4  - 1 }
                           k - 1            hs
                
               hs  :  흡입측 절대 압력 (10,332 - 100 = 10,232 mmAq)
 
               hd  :  토측측 절대 압력 (10,332 + 4,000 = 14,332 mmAq)
 
                k  :  단열지수 (1.4)
   
                                 1.4                14,332  
          h = 10,232 × ━━━━━ × { (━━━━)(1.4-1)/1.4  -  1 }
                               1.4 - 1             10,232
 
            = 3,223  →  4,000mmAq
 
     (2) 전동기 출력
 
                                ha
                   h × Q (━━━)
                                hs                    Ta
             P = ━━━━━━━━━  ×  ━━━━ × ((1 + α) × 1.2
                        6,120 × η                   To
 
                    Q  :  풍  량                  20 (㎥/min)
 
                    n  :  평균 유효 압력          4,000 (mmAq)
 
                   ha  :  대 기 압                10,332 (mmAq)
 
                   η  :  전 효 율                0.7 (%)
 
                   α  :  여 유 율                0.05 (%)
 
                   Ta  :  유입측 표준온도         (273 + 20 = 293°k)
 
                   To  :  동기온도                (273 - 0.9 = 272.1°k)
 
                          (1월의 일최저 기온의 월간평균량)
 
                           = - 0.9℃
 
           송풍기 (200ø × 200ø × 20㎥/min)
 
            Q = 20㎥/min      η = 70%
 
                         4,000 × 20                 (10,332/10,232)           293
              P = ━━━━━━━━━ × ━━━━━━━━━━ × ━━━━
                        6,120 × 0.7                          1                     272.1
 
                × (1 + 0.05) × 1.2  =  25.584kw
 
            고로 송풍기의 전동기 출력은 30kw로 한다.
 
  6. 주요 제원의 정리
 
     (1) 송풍기
 
             형    식  :  전동기 직동 로타리 블로와
 
             취급기체  :  공  기
 
             접속구경  :  흡입측 ø200mm 토출측 ø200mm
 
             공 기 량  :  20㎥/min (20℃ 1atm 65% RH)
 
             흡입공기온도  :  -0.9℃ (1월의 일최저 기온의 월간평균치)
 
                              33.2℃ (8월의 일최고 기온의 월간평균치)
 
             압    력  :  흡입 -100mmAq, 토출 4000mmAq 20℃ 1atm, 65% RH
 
             전양정효율  :  70% 이상
 
             출    력  :  30kw
 
             전    원  :  380V × 3ø × 60Hz
 
             시간정격  :  연  속
 
             수    량  :  제  2 단계   3대  (내 1대예비)
 
                          제  1 단계   2대  (내 1대예비)